技术交底记录

| 工程名称 | xxx工程 | 施工班组 | 砌筑班组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项工程 | 煤矸石空心砌块填充砌体 | 施工图号 | 建施xx-x |
| 相对人签字 | xxx |  |  |
| 交底内容： 一、施工准备 1、主要材料：煤矸石空心砌块、普通水泥砖、复合硅酸盐水泥P32.5（鼎鹿牌）、中砂、白灰（白云牌）等。 2、主要机具：升降机、搅拌机、翻斗车、磅秤等。 3、作业条件： （1）主体砼框架结构施工完毕，已验收合格。 （2）进场材料的型号、规格、数量和堆放位置，能满足施工要求。 （3）测量放线及基底质量，均验收合格。 （4）M5混合砂浆配合比经试验室确定：水泥：砂：白灰：水（自来水）=1：7.38：0.79：1.28。 二、施工工艺 1、工艺流程：校核轴线→拌合砂浆→排砖撂底→挂垂直线、拉水平线→砌筑→门过梁安装→顶部砌筑→自验。 2、核对边线：根据各层建筑平面图纸用卷尺核对墙边线，确定准确无误。 3、拌合砂浆：砂浆采用机械搅拌，每罐投料水泥50kg、砂372kg、白灰 39.5kg、水64kg，稠度为30—50mm。投料顺序为：砂→水泥→白灰→水（自来水），搅拌时间不少于3分钟。采用升降机垂直运输，人力翻斗车水平运输。 4、排砖撂底：砌体以190×190×190mm砌块为主，用反砌法（底面朝上）砌筑，从转角处向一侧全顺砌筑。内外墙同时砌筑，纵横墙交错搭砌。上下皮空心砖要错缝，交接处咬槎搭砌，搭接长度不得不小于90mm。门窗洞口两侧200mm宽范围及散热器安装处，砖空心用砂浆填满。砌筑前先干砖排活，门窗口按砖的模数合理安排，砖模数相差3cm以内的可调整洞口位置。应在墙的 转角处、丁字交界处和砖垛与墙体交结处上下皮砖均匀搭砌，排砖不足整砖时，采 |  |  |  |

用水泥砖补足，应注意灰缝的横平竖直、摆砌均匀。 5、挂垂直线、拉水平线：以墙体外皮线为基准，用线坠吊垂直点，挂垂直线。按墙体两侧皮数厚度拉每层砌筑高度水平控制线。（外墙拉内外线，内墙拉外手线） 6、砌筑： （1）砌筑分两步架进行，第一架砌筑1.2m高。 （2）在第一皮砖的标高拉通线检查，楼面平整度超差20mm的，用C15细石混凝土找平。（C15配合比水泥：砂：细石：水=1：1.86：3.98：0.48） （3）墙底部应砌水泥砖，其高度不小于200mm。厨房和卫生间楼板四周，除门口外，浇筑C20砼300mm高的坎台，混凝土强度等级C20。（设计要求） （4）窗口每侧设置两块190×190×190mm预制混凝土砖，窗口下方设100mm厚C15细石混凝土压顶。（详见图一） （5）空心砖与混凝土墙柱相接位置用锚固胶植2ф6、每两皮砖设一道，植筋深度不小于6cm，待植筋胶凝固后方可砌筑。拉结筋伸入砌体内不少于1/6墙长，锚孔避开砼墙受力主筋，废孔应用锚固胶填实。铺浆时将钢筋理直铺平。 （6）转角及交接处同时砌筑，不得留直槎；墙体临地间断处应砌成斜面槎，斜槎长度不得小于高度的2/3。必须留槎设ф6拉结筋。 （7）一步架完成，后搭马凳跳板砌其余部分。 7、门过梁安装：过梁的标高、位置及型号必须准确，坐浆饱满。受力钢筋部分朝下，两端搭入支座不小于200mm。预留洞口超过300mm，加设砼过梁60mm高，搭入支座不小于100mm。（详见图二） 8、顶部砌筑：空心砖墙砌至梁或楼板下，留不大于200mm的空隙，待填充墙砌完并应至少间隔7d后，用水泥砖斜砌挤紧，并用砂浆填实。 三、质量标准： 1、主控项目、一般项目见下表

主控项目; 1; 小砌块强度等级; 设计要求MU; （项目部控制）. 2; 砂浆强度等级; 设计要求M; （按配比投料）. 3; 砌筑留槎; 规范要求; 见第2点. 4; 水平灰缝饱满度; ≥90%. 5; 竖向灰缝饱满度; ≥80%. 6; 轴线位移; ≤10mm. 7; 垂直度（每层）; ≤5mm. 一般项目; 1; 水平灰缝厚度竖向宽度; 8～12mm. 2; 楼面标高; ±15mm. 3; 表面平整度; 8mm. 4; 门窗洞口; ±5mm. 5; 窗口偏移; 20mm. 6; 水平灰缝平直度; 10mm. 2、砌体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不小于高度的2/3。 四、施工中应注意的问题 1、成品保护 （1）水电和室内设备应于砌筑同时进行安装。安装时，注意保护墙体，不得随意凿洞。 （2）手推车应，防止碰撞墙体。 （3）空心砖墙上，不得搭放脚手架排木。 （4）植在砼内的拉结筋不得任意弯折。 （5）空心砖在楼板上分散堆放。 2、安全措施 （1）空心砖砌筑时，不得站在墙上指挥和操作，不准随意在墙上设置受力支撑或拉缆绳。 （2）在二层楼面以上，在房屋外墙四周设安全绳网，并随施工高度逐层提升，屋面工程未完不得拆除。 3、施工质量 （1）混合砂浆须在拌成后4小时内使用完。落地灰要及时清理，凝固的砂浆不得再次使用。 （2）砌到顶部时不能挂线，在梁底或板底弹出墙边线，认真按线砌筑，以保证墙体顶部平直通顺。 （3）拉结筋位置应预先计算砖行模数、位置、标高控制准确，不应将拉结筋任意弯折或切断使用。 （4）分户隔墙空心砖内要用珍珠岩粉填实。 4、工程资料略（依据嘉宁软件形成具体的施工资料） 交底人： 日 期：

图一                                    图二

工程概况

| 建筑面积 | 26400㎡ | 层数 | 30层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度、跨度、高度 | 70m、20m、98m |  |  |
| 结构型式 | 框架剪力墙结构 |  |  |
| 分项工程施工要求： - 本工程中砌体填充墙于钢筋混凝土框架柱、构造柱之间的拉结方法按《蒸压加气混凝土块建筑构造（03J104）》执行，图集中拉结筋标注长度 1/6墙长（或至窗洞口边）代替。 - 内部填充洞口上的钢筋混凝土过梁按洞口宽度从《钢筋混凝土过梁（03G322-3）》中选取，梁宽同墙厚，荷载等级为一级。 - 工程采用煤矸石空心砖砌体，外墙为200厚，内墙为200厚、100厚。用M5混合砂浆砌筑，分户墙的空心砖内用珍珠岩粉填实。 |  |  |  |
| 施工现场情况： 主体结构施工完毕，验收合格。具备填充墙砌筑条件。 |  |  |  |